## Sheet1
【別紙３】データセンター機能要件一覧
事業者名：
下記要件は絶対要件であり、必ず実現すること。実現不可の場合は失格とします。また、説明が必要な場合は「備考」の欄に記入すること。
No | 詳細 | 対応 | 備考
１．建物
1 | 建築基準法に規定する耐震構造建物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策及び水の被害を防止する措置が施されていること。
2 | 日本国内に所在すること。
3 | 震度6強クラスの地震発生時にもサービス提供可能な耐震又は免震構造であること。
4 | JIS規格に準拠した避雷設備及びIEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システム・機器の雷サージ保護システムに対応した雷対策を講じていること。
5 | 自動火災報知設備、消火設備、非常照明設備が設置されていること。
２．セキュリティ
1 | 建物の出入口に防犯対策が講じられていること。
2 | 24 時間365 日の有人監視体制で、入退室者を識別・記録し、事前に許可された者のみが入館できるよう入退館管理が行われていること。
3 | 個人レベルでの認証機能又は有人設備によるセキュリティが確保されていること。
4 | 通信回線の引き込みケーブルは、屋外からの引き込み口に延焼防止措置が施されていること。
5 | 本村が必要とする場合に、本村システム管理担当職員及び本村の指定する事業者の建物への入館を許可すること。
３．サーバルーム
1 | 屋外側の窓、外壁、天井及び床から水の侵入が無いこと。
2 | 専用の独立した情報システム機器設置場所（サーバーエリア）であること。
3 | サーバールームの出入口は、非常口を除き、階段、廊下等建物共用部から直接入れない位置に設けていること。
4 | サーバルームは、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス（窒素ガス）の消火設備を設置していること。
5 | サーバールームの出入口には、入退室管理システム等を設置し、不正侵入等に対する監視・管理処置等の防止措置が施されていること。
6 | サーバールーム内には監視カメラが設置され、サーバールーム内を監視及び記録されていること。
7 | サーバルームのラックは鍵付きラックを使用すること。
8 | 室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。
9 | 防湿、防塵対策が施されていること。
10 | JIS規格に準拠した避雷設備及びIEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システム・機器の雷サージ保護システムに対応した雷対策を講じていること。
４．ネットワーク
1 | 庁内の職員が利用する端末とデータセンター間の通信回路には、強固なセキュリティを確保すること。
2 | ネットワークは冗長化し、電気通信事業者の障害にも対応できるようマルチキャリアに対応すること。
3 | 現行システムの応答時間と遜色がなく、作業に支障のない快適な通信速度を確保すること。また、将来的にデータ量が増加することを考慮すること。
５．保守
1 | 監視ソフトなどにより、サーバやネットワーク機器の稼働状況を常時監視し、１日に複数回は目視による監視を行うこと。
2 | バージョンアップなどのシステム保守作業は、CMSシステムの運用に支障のないように実現すること。
６．電力・空調設備
1 | サーバールームの電源設備は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
2 | サーバエリア受電容量以上の非常用自家発電設備等が設備されていること。
3 | 停電時においても、非常用発電機からの電源供給により空調設備の運転が可能であること。
4 | サーバールームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24 時間365 日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。
5 | サーバルームには、専用の空調システムにより、温度及び湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること。
6 | サーバルームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
7 | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日、電源の安定供給が可能であること。
8 | 無停電対策として、電源が冗長化されており、UPSが設置されていること。
9 | 自家発電設備は、無給油で24時間以上の連続運転が可能であること。
７．実績
1 | 政府機関・地方公共団体ホームページ及びCMS導入の実績が５件以上あり現在も稼働していること。